2024년 창원컨벤션센터 승강기 유지보수 용역

과    업    지    시    서

2023. 11.

사업담당	CECO 인수 TF팀	장종원	T. 055-212-6836
계약담당	경영기획팀	김유리	T. 055-212-6835

경상남도 관광재단

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명 : 2024년 창원컨벤션센터 승강기 유지보수 용역

2. 과업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(1년간)

3. 과업목적

□ 창원컨벤션센터 설치 에스컬레이터, 엘리베이터(이하 승강기)의 점검‧정비‧보수‧청소 및 자체검사 등 전반적인 관리업무의 전문업체 위탁

- 승강기의 수명 보전과 정상기능 유지 및 하자보수

- 중대재해예방을 위한 안전‧보건 확보 조치 시행

4. 과업범위

□ 센터 내 승강기 유지보수

- 소재지 : 경남 창원시 성산구 원이대로 362(대원동)

- 계약대상 및 내역 ※상세내용 붙임 참조

구 분	규 격	수량	비 고
엘리베이터	현대(승객용)	4	센터 내부
	현대(장애인)	5	“
	현대(화물용)	2	“
	아남(장애인)	5	“
에스컬레이터	TK(구. 티센크루프)	8	“

5. 과업의 세부내용

□ 승강기시설 안전관리법에 의한 자체점검

□ 점검 및 취약개소 점검

□ 예방점검 및 유지보전, 정비 및 보수

□ 관계법률 등에 의한 검사대행 및 법적 제한을 받는 업무의 법적책임

□ 기기의 이력관리 등

□ 하자발생에 대한 협조 업무 등 승강기 유지보수 관련 업무 전반

Ⅱ		과업의 일반사항

□ 총칙

1. (과업의 목적) 본 과업지시서는 창원컨벤션센터에서 관리‧운영하는 승강기가 안전하고 정상적으로 사용될 수 있도록 하고, 승강기 제조시 부여된 기능과 성능을 유지시키며, 고장에 의한 인명사고 또는 이용자의 불편을 사전에 방지하기 위하여 주기적인 점검 및 예방정비 등이 원활하게 이루어 질 수 있도록 하는데 있다.

2. (계약의 해지) ①발주기관은 과업수행사가 다음 사항에 해당하는 경우에는 일방적으로 본 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

가. 용역업체가 본 계약을 이행하지 않거나 계약상 중대한 의무조항을 위반한 때

나. 용역업체가 본 계약을 수행할 능력이 없다고 판단한 때

다. 월 1회 정기점검 및 보수를 미실시 할 때

라. 용역업체가 해산, 청산, 파산 또는 회사정리절차에 들어갈 때

② 발주기관의 불가피한 사정으로 인한 경우에는 30일 전에 서면통보로 본 계약을 해지할 수 있다.

3. (이견) 본 과업지시서상 견해를 달리하는 부분이 발생할 경우 일반 관례에 따른다.

4. (관할법원) 본 계약의 소송 법원은 발주기관의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

□ 일반사항

1. (정의) 유지보수라 함은 장비의 고장시 수리 및 장비의 고장예방을 위한 점검정비를 행하여 장비의 기능이 원활하도록 유지하는 것을 말한다.

2. (시간) 과업수행사가 정비보수를 수행함에 있어 보수시간은 센터 내 행사 진행 여부와 고객 규모 등을 고려하여 발주처와 협의하여 정한다. 다만, 장비 고장시는 통보 후 30분 이내 출동한다. 만일 행사 중이라 작업이 제한적일 경우에는 응급 복구를 실시하고, 장비 모니터링 및 원인 파악을 통해 가용 작업 시간에 최종 복구를 실시한다.

3. (결과제출) ①종합점검 및 고장수리 결과는 점검표 서식에 의하여 작성하여 익일까지 발주기관에 제출한다.

② 과업수행사는 본 과업을 관계법령, 규칙, 규정, 지침 등 관련 규정에 따라 성실히 수행하여야 하며, 수행한 과업 성과에 대하여 모든 책임을 진다.

4. (손해배상) 본 과업의 이행 중 과업수행사의 귀책사유로 인하여 발주기관에 손해가 발생하였을 경우 과업수행사는 이를 배상할 책임을 진다.

가. 손해배상책임보험 가입 및 증명서 제출

5. (책임) ① 과업수행사의 유지관리 용역 제공상의 고의 또는 과실에 의한 승강기 사고와 과업수행사의 보수원이 작업 중 입는 사고에 대해서는 과업수행사가 책임을 부담하기로 한다. 과업수행사의 유지관리 용역 제공은 과업수행사가 작성한 유지관리일지의 내용에 따라 이행된 것으로 간주한다.

② 승강기가 정상적으로 작동하지 않는 것은 점검보수 미비로 해석하며, 이로 인하여 발생하는 사고의 민‧형사항의 모든 책임은 과업수행사에게 귀속한다.

③ 점검보수계약 기간 중 점검보수의 결함 등으로 승강기시설 안전관리법 등에 의한 특별관리대상 승강기로 지정될 경우, 모든 추가 비용은 과업수행사가 부담한다. 또한 과업수행사는 제1항의 승강기 사고에 의한 피해배상을 위하여 승강기 시설안전관리법 제11조의3(보험가입)에서 정하는 규모 이상의 손해배상책임보험에 가입하고 보험증권을 계약 후 15일 이내에 발주기관에 제출하며, 이를 본 계약기간동안 유지해야 한다.

6. (정기점검 및 고장수리) ① 과업수행사는 발주기관의 승강기 설비에 대하여 월 1회 이상 정기적으로 점검, 보수하되, 각 기기를 청소하고 급유하며, 안전장치의 기능검사, 점검 등을 이행한다.

② 승강기의 불시 고장 시 발주기관은 신속히 과업수행사에게 그 상세한 고장 내역을 통보, 수시 점검을 요청할 수 있으며, 과업수행사는 연락받는 즉시 기술자를 파견하여 복구, 수리하여야 한다.

③ 과업수행사는 정기 점검 및 고장수리 중 소모성 자재(신호용 LAMP, 청소용구, FUSE, 형광등, 걸레 등 소모성 자재)는 현장에서 확인 후 조치한다.

④ 장비교체 및 대수리는 발주기관이 부담하고, 소액 부품 교체 등은 과업수행사가 부담하여 수리한다. 즉 점검업무 중 교체정비 또는 보수작업에 필요 시 과업수행사의 부담으로 정비 인건비를 제외한 총 계약금액의 10% 범위 내에서 기기, 부품, 기타 필요자재(개당 시중가격 기준)는 즉시 구매 및 정비 하여야 한다. 고장수리에 소요되는 부품은 발주기관의 확인 검사를 받고 즉시 교체한다. 수리비에 대한 비용은 내역서, 증빙자료(사진 등)을 첨부하여 발주기관과 협의하여 처리한다. 단 하자보수기간 내 하자관련 부품 사항은 시공업체와 협의하여 진행한다.

7. (법정사용검사 합격의 의무) 법정검사에 합격을 시켜 계속 사용에 있어 지장이 없도록 해야 한다. 이때 수검에 필요한 수수료는 최초 1회에 한하여 발주기관이 부담하고, 불합격시 발생되는 수수료는 과업수행사가 부담한다.

8. (유관기관 등 협조 요청 시 지원 의무) 과업수행사는 발주기관의 승강기에 대하여 국가 기관(경호처, 경찰서 등) 등 협조 요청 시 기술 인력 지원을 한다.

□ 용역비 지급

1. (지출방법) ① 과업수행 후 용역비 지급은 과업수행사의 청구에 의해 매월 지급되는 것을 원칙으로 한다.

② 계약완료일 이후 발주기관의 사유로 차기년도 유지관리 용역의 시행일정이 지연되는 경우 본 과업에 의거 용역 업무를 수행하고, 해당 기간동안 용역비는 계약 금액 기준 일할 계산하여 지급할 수 있다.

2. (권리의무의 양도) 과업수행사는 본 계약상의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도할 수 없다.(하도급 금지)

□ 설비운용 교육의 의무

1. (교육) 과업수행사는 승강기 운용자가 정상적인 운용을 할 수 있도록 본 설비의 운용 요령 및 정비내용을 본 설비운용자에게 월1회 교육을 실시하고, 기술자료 변경 시 등은 변경 도서를 작성하여 제출하여야 한다.

□ 기타사항

1. (의무준수) 본 설비의 유지보수 기술자가 의무 준수를 다하지 못하여 승강기 운용에 손상이 있을 시 과업수행사가 즉시 원상복구를 한다.

2. (추가지시 이행) ① 본 과업지시서에 기재하지 않은 사항이라도 설비의 원활한 운용 유지를 위하여 필요하다고 인정되는 발주기관의 유지보수 요구사항에 대해 과업수행사는 이를 이행하여야 한다.

② 시설의 설치, 감리, 설계, 운영 및 업무 전방에 대하여 필요 시 과업수행사는 발주기관 또는 현장을 직접 방문하여 자문업무를 수행하여야 한다.

③ 시설 전체에 대하여 과업 수행을 하되, 계약일 이후부터 계약 종료 기간 내에 리모델링, 개보수, 기타 불시 상황 변화로 용역 수행 상황 발생 시 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관에서 과업수행이 필요하다고 판단되어 유‧무선 또는 공문 요청 시 즉시 성실히 수행하여야 하고, 수행결과를 토대로 대안 필요시 대안을 제시하여야 하며, 불시 점검 시작부터 종료시 까지 발생되는 소요 비용은 계약금에 포함된 것으로 한다. 단 불시 점검 결과 정비 필요로 추가 비용 발생시에는 정비 비용에 대해 발주기관과 협의하여 정한다.

④ 과업수행에 사용한 자료나 통계 등은 그 근거를 제시하여야 한다.

⑤ 과업수행으로 안전사고 발생과 시설물 등의 손실이 우려가 되는 부분은 선 안전조치를 취한 후 시행해야 하며, 과업 수행 중 발생되는 모든 안전사고와 시설물 손실에 대한 민‧형사책임은 과업수행사가 진다.

⑥ 과업수행사는 용역을 수행함에 있어 인접한 시설물에 피해를 주지 않도록 충분한 안전확보 및 조치를 취한 후 점검을 하며, 시설물 또는 사유재산에 손해를 가했을 경우 과업수행사가 원상 복구 및 피해보상을 하여야 한다.

□ 안전사항 관련 유의사항

1. 과업수행사는 종사자의 안전을 확보하기 위해 안전‧보건 관계법령 및 중대재해처벌법 상 의무사항을 빠짐없이 이행하여야 한다. 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대재해가 발생한 경우, 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 발주기관의 조치에 이의를 제기하지 않는다.

2. 과업수행사는 종사자 및 이용자 등으로부터 유해‧위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수‧보강 등 개선작업을 신속하게 조치하고, 발주기관 및 관계행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.

3. 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 안전보건 조치에 따른 철저한 안전대책을 수립한 후 작업에 임하여야 하며, 안전사고가 발생한 때에는 과업수행사의 책임하에 후속조치를 취하여야 한다.

4. ① 과업수행사는 별도로 책정한 안전‧보건확보를 위한 비용(이하 안전보건관리비)을 아래와 같이 사용하고 발주기관에 증빙자료를 제출하여 별도 실비‧사후 정산한다.

가. 유해‧위험용인 발견 시 긴급안전점검, 긴급안전조치, 긴급 정비‧보수‧ 보강 등 안전 관련 개선을 위한 비용

나. 중대시민재해 발생 시 원인 개선을 위한 종사자 교육 또는 이용자 안내 조치 비용(사례공유 교육, 이용자 안내판 설치 조치 등)

다. 안전관리에 필요한 물품‧보호구‧장비 구입 비용

라. 본 과업 이외의 안전적 목적의 시설의 기능유지, 설비 비용

마. 재해대응 절차도, 비상대피지도 등의 제작‧개선 비용

바. 기타 안전‧보건확보를 위해 발주기관과 협의된 사항

② 과업기간 중 사용하지 못하거나 증빙자료 미비 등으로 발주기관의 승인을 득하지 못한 안전보건관리비는 정산 후 반납해야 한다.

Ⅱ		과업의 특수조건

1. (관련법규 준용) 본 과업을 수행함에 있어 본 과업지시서에 정한 내용을 제외하고는 아래의 법과 시행령, 규정 등을 따라야 한다.

가. 승강기시설안전관리법, 승강기 검사 및 관리에 관한 운용요령

나. 전기설비기술기준

다. 건축공사(기계부분) 표준 시방서

라. 산업안전보건법, 근로기준법, 중대재해처벌법

2. (착수서류 제출) 계약일로부터 7일 이내에 아래의 용역 착수서류를 제출해야 한다.

가. 착수계(착수계, 보안각서, 계약내역서 등)

나. 용역 수행 계획서(점검 및 정비계획, 소모품 확보 계획 등)

다. 안전보건확보 계획서, 안전보건관리 준수 서약서

3. (용역비 청구) 매달 5일까지 전월 용역 수행실적을 발주기관이 승인한 서식으로 아래의 서류 3부를 제출하고 용역비를 청구하여야 한다.

가. 자체점검 및 일상점검 기록부

나. 호기별 정비 및 보수 이력카드

다. 고장보수 내역서(원인, 고장유형, 교체부품)

라. 자재(소모품, 지급자재) 사용 내역서

마. 작업지시 이행 보고서 등

바. 교육을 실시한 경우 사진 및 서명 일지 등

4. (용역원의 자격기준 등) ① 검사, 점검원의 기술 부족이나 불성실한 근무 태도로 용역 수행에 부적합 하다고 발주기관이 판단하여 시정을 요구할 경우, 과업수행사는 즉시 해당 용역원의 교체 등 적합하게 조치해야 한다.

② 과업수행사의 대외적인 명의는 소속된 법인명으로 표시하고, 용역원은 통일된 복장을 착용하여야 하며, 공공시설 관리자의 품의를 지켜야 한다.

5. (용역수행) ① 점검 및 정비작업은 월단위 계획된 일정에 맞추어 시행하여야 하며, 사전에 발주기관의 승인을 받지 않고 점검 일정을 변경하거나 점검을 누락할 때 발주기관은 용역금액을 삭감하여 지급할 수 있다.

② 승강기 시설 안전관리 법률과 기술 표준원이 고시한 승강기 검사 및 관리에 관한 운용 요령에 따라 과업수행사는 매월 자체 점검을 실시하고, 이상 개소가 발견되면 감독원에게 보고한 후 신속히 보수하여야 한다.

③ 승강기시설 안전관리법 제13조(승강기의 검사)의 사전 준비 및 입회, 사후조치를 이행하여야 하며, 정비 불량 등 과업수행사의 귀책 사유로 재검사를 받을 경우 모든 비용을 과업수행사가 부담하여야 한다.

④ 일상 점검은 승강기의 기능과 청결, 파손 등 이상 유무를 확인하는 외관점검으로 월1회 이상 시행하고 점검표를 작성하여야 하며, 이상 징후가 발견된 때에는 신속하게 수리하여 정상적인 가동 상태를 확보해야 한다.

⑤ 예방정비는 부품의 오동작으로 고장이 발생하지 않도록 롤러와 같은 각종 회전체와 스위치 접점, 센서 등의 급유, 조정, 교체, 청소 등을 매월 정기적으로 시행하고, 매월 예방정비 실적을 증빙 서류와 함께 제출하여야 한다.

⑥ 용역 수행 중 승강기의 제작 또는 설치상의 하자를 이유로 점검 및 정비, 고장보수를 거부하거나 지연시킬 수 없으며, 보수가 필요한 경우에 자료를 발주기관에게 제출하여야 한다.

⑦ 승강기는 장애인 등이 이용하는 설비로 주간에 정기 점검 및 보수를 시행하되, 이용자가 있을 경우 가능한 작업을 일시 중지하고 안전하게 이용할 수 있도록 협조하여야 한다. 또한, 주간 점검 및 보수시에 이용자에게 많은 불편을 초래할 것으로 예상될 경우 야간에 시행할 수 있으며, 이 경우 발주기관의 승인하에 시행하여야 하며, 발주기관은 과업수행사에게 적정 대가를 별도로 지불 할 수 있다.

⑧ 승강기의 보수 작업이나 보완을 위해 타 업체와 계약하여 공사를 하는 경우, 과업수행사는 현장 입회 및 기술 자문 등 적극 협조하여야 한다.

6. (고장보수) ① 과업수행사는 고장 등의 긴급사태에 대비하여 적절한 조치가 취해질 수 있도록 24시간 전문 기술사가 대기하여야 하고, 항상 연락이 가능하도록 비사연락망을 작성, 제출하여야 하며, 인원 및 연락처 변경시에 반드시 연락망을 수정하여 제출하여야 한다.

② 승강기 사고 및 고장 신고를 접수한 때에는 지체없이 숙련된 기술자를 출동시켜 신속하게 보수하여야 하며, 중대한 고장 및 사고가 발생하여 이용자의 피해나 민원이 발생한 때에는 즉시 출동하여 최우선 순위로 조치하여야 한다.

③ 고장 보수를 완료한 후에는 고장, 수리일지에 고장 원인 및 보수내용, 신고접수 및 완료된 시각 등을 기재하고, 해당 운행관리자(또는 근무책임자)의 확인 날인을 받아 당일 감독자에게 제출해야 한다.

7. (합동정밀점검 등) ① 과업수행사는 승강기의 반복적인 고장 등 안전운행상 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우 감독자의 입회하에 합동 정밀점검을 실시하여야 한다.

② 과업수행사는 합동 정밀 점검을 실시한 후 결과를 보고서로 작성하여 발주기관에 제출하여야 하며, 보고서에는 고장원인, 정상기준치, 부품의 마모상태 및 교체 사유 등이 포함되도록 작성하여야 한다.

③ 과업수행사는 승강기 사고 및 중대고장, 반복적인 고장, 대형행사 대비 등 이용자 안전확보와 편의 향상을 위하여 발주기관이 특별 점검을 지시하는 경우, 과업수행사는 지체없이 특별점검을 이행하고, 그 결과 및 대책 등을 발주기관에 보고하여야 한다.

④ 발주기관은 용역업체에게 승강기의 장기적 유지관리 차원에서 특정부품 내지 부위를 별도로 지시하여 정밀점검 결과를 보고 받을 수 있다. 단, 상시점검 등이 유지보수업체의 일반적 기술 한계를 넘어 제작사 또는 전문 기관 등의 점검이 필요한 경우 과업수행사는 발주기관에게 보고 및 승인 후 이를 이행할 수 있으며, 이 경우 발주기관은 과업수행사에게 이에 해당하는 비용을 지불할 수 있다.

8. (승강기 부품의 확보) 과업수행사는 점검 및 보수에 필요한 다음의 승강기 부품(통상사용에 따른 열화, 마모에 대해 보완 또는 교환을 빈번히 하는 소모품 또는 부품)등을 항시 확보하여 점검 보수시 필요에 따라 공급하여야 한다.

가. 각종 오일류(오일시일 포함) 및 구리스와 전기적 방청제

나. 각종 체인 및 벨트(단, 핸드레일 구동 및 스텝체인은 제외)

다. 각종 볼트, 너트, 와셔 등

라. 각종 승강기에 부착된 법적 안전표지(스티커 포함)

마. 각종 접점, 퓨즈, 저항, 전선, 릴레이

바. 각종 계전기류, 차단기류, 단자재 및 부속자재

사. 각종 스위치 및 조작버튼(커버 등을 포함), 센서 및 안전스위치

아. 각종 조명에 관계되는 등기구, 램프(안정기 등 포함)

자. 각종 제어판넬 내부의 습기제거를 위한 방습제

차. 점검 및 보수에 필요한 장비

카. 기타 통상적으로 인정하는 소모성 자재 일체

9. (승강기 부품관리 등) ① 과업수행사는 부품의 교체 및 보수에 필요한 부품 공급이 장시간 소요되는 품목은 준비 기간을 감안하여 사전에 통보하여야 하며, 교체 빈도가 잦은 부품은 일정량을 확보하여 선조치 하도록 한다. 이 경우 발주기관은 과업수행사에게 확보하여야 할 부품 목록을 요구할 수 있다.

② 과업수행사는 필요시 주요부품의 교체 및 주요 정비작업에 대하여 작업사진을 제출하고, 잔여 발생품은 발주기관이 지정하는 장소에 반납조치 하여야 한다.

③ 사고 또는 고장의 발생으로 주요 부품 및 자재를 긴급히 사용해야 할 경우, 과업수행사는 자체 조달로 우선 조치할 수 있으며, 이 경우 발주기관은 물품대금 또는 현품을 용역 업체에게 지급해야 한다.

④ 과업수행사는 발주기관의 요구 시 승강설비에 소요되는 자재 목록을 작성하여 제출하여야 하며, 이에 관한 재료비를 조사하여 발주기관에 제공하여야 한다.

10. (물품의 공급) 과업수행사는 소모성 승강기 부품을 발주기관이 요청 시 공급하여야 한다.

가. 소모품은 과업수행사가 무상(이하 재료비, 노무비, 기타 모든 비용을 과업수행사가 자체적으로 해결하는 것을 의미)으로 제공

나. 주요부품의 교체 시 재료비 또는 재료는 발주기관이 지급하며, 교체는 과업수행사가 무상으로 시행

다. 주요장치 등의 교체, 도장 및 승강기 내 바닥재 등의 교체 및 보수 공사에 소요되는 주요 장치 보수 작업 시 발주기관의 승인을 득한 후 작업에 임해야 하며, 관련 비용은 발주기관의 산출 방법에 의거 별도 지급

라. ‘다’의 경우 발주기관은 필요에 따라 다른 업체에게 보수 작업 의뢰 가능

11. (작업중 운행 일시정지) 과업수행사는 점검 및 보수 등 작업중에 승강기의 운행을 일시 정지할 수 있다. 이때, 안내 표지판을 반드시 부착(설치)하여 이용자가 충분히 인지할 수 있도록 한 후 작업을 진행하여야 한다.

12. (정기검사의 준비) 과업수행사는 관련법에 의거 승강기 정기검사 준비를 하여야 한다. 이때, 보수 또는 정비불량으로 인한 재검사 시 모든 비용을 부담한다.

13. (안전관리) ① 과업수행사는 계약 후 용역 착수 전 용역 시행에 따른 안전관리 계획서를 제출하여야 한다.

② 과업수행사는 점검 및 보수작업으로 인한 불편을 최소화 하도록 사전 준비를 하여야 하며, 안전사고방지를 위한 간이 펜스 등 안전 조치를 철저히 해야 한다. 특히 승강기 상부에서 작업 또는 점검 시 안번벨트와 보호장비를 반드시 착용해야 한다.

③ 과업수행사는 보수장비 및 기구의 취급은 안전하게 조치한 후 사용하여 안전사고 예방에 철저를 기해야 한다.

④ 과업수행사는 계약 후 승강설비에 부착된 법적 안전표지를 정비하거나, 신품으로 교체하여야 한다.

14. (화재예방) ① 과업수행사는 점검 및 보수에 참여하는 작업자에게 충분한 화재예방 교육을 실시하여야 한다.

② 용접 등 화재 위험성이 있는 작업시에는 소화기의 비치 및 기타 소화에 필요한 조치를 취한 후 작업에 임하여야 한다.

③ 승강기 및 승강기 부근에 누출된 윤활류, 기름먼지 등이 점착되지 않도록 청소를 철저히 해야 한다.

15. (기타사항) ① 과업수행사는 본 과업지시서나 규정 등에 명시되지 않은 사항이라도 필요한 사항은 발주기관의 지시에 따라야 하고 이견이 있을 경우 상호 협의하여 처리한다.

② 과업수행사는 발주기관의 요구가 있을 때에는 승강기 유지관리에 필요한 참고자료 등을 제출하여야 한다.

③ 하자기간 내 고장에 대한 하자 여부 판단은 발주기관이 하며, 하자 사항에 대한 수리는 전체적으로 제조 업체에서 시행하도록 하고, 과업수행사는 이에 협조하여야 한다. 단, 정기적으로 교체하여야 하는 부품 또는 소모성 부품은 그러하지 아니한다.

④ 과업수행사는 본 용역 진행 중 보안상의 책임은 물론, 과업수행사의 귀책사유로 시설 관련 서류, 도면 등 기타 물품의 분실이 발생하였을 경우 민‧형사사상의 책임을 부담한다.

유지보수 대상 승강기 현황

붙임1

엘리베이터

연번	호기	승강기 번호	제작사	설치년도	용도	수량	인승	운행구간
1	EL-1	8040717	현대	2004.	승객용	1	20	1~6
2	EL-2	8040718	현대	2004.	장애인	1	20	1~6
3	EL-3	8015903	현대	2005.	장애인	1	24	1~6
4	EL-4	8015904	현대	2005.	승객용	1	24	1~6
5	EL-5	8015905	현대	2005.	화물용	1	1톤	1~6
6	EL-6	8015906	현대	2005.	장애인	1	24	1~6
7	EL-7	8015907	현대	2005.	승객용	1	24	1~6
8	EL-8	8015908	현대	2005.	승객용	1	24	1~6
9	EL-9	8015909	현대	2005.	화물용	1	1.5톤	1~3
10	EL-10	8040720	현대	2008.	장애인	1	24	1~4
11	EL-12	8015910	현대	2009.	장애인	1	20	1~3
12	EL-13	8094331	아남	2017.	장애인	1	24	1~3
13	EL-14	8094436	아남	2017.	장애인	1	24	B1~11
14	EL-15	8094435	아남	2017.	장애인	1	24	B1~10
15	EL-16	8094434	아남	2017.	장애인	1	24	B1~10
16	EL-17	8094433	아남	2017.	장애인	1	24	B1~11

에스컬레이터

연번	호기	승강기 번호	제작사	설치년도	형식	수량	운행구간
1	ES-1	8801639	TK	2005.	스텝식(12TAS) 14M	1	1＞3
2	ES-2	8801640	TK	2005.	스텝식(12TAS) 14M	1	3＞1
3	ES-3	8801641	TK	2005.	스텝식(12TAD) 22M	1	3＞6
4	ES-4	8801642	TK	2005.	스텝식(12TAD) 22M	1	6＞3
5	ES-5	8801643	TK	2005.	스텝식(12TAS) 14M	1	1＞3
6	ES-6	8801644	TK	2005.	스텝식(12TAS) 14M	1	3＞1
7	ES-7	8801645	TK	2005.	스텝식(12TAD) 22M	1	3＞6
8	ES-8	8801646	TK	2005.	스텝식(12TAD) 22M	1	6＞3